Доработка модулей ТУ430 V4.0  и V4.1 до ТУ430Б.

1. Устанавливается (запаивается) перемычка между контактами Б1 и Б2.

2. Устанавливается джампер JP1.

3.   прошивка Iset2_TU430_v50.rom из каталога - https://www.iface.ru/pub/KP_ISET_2/Modules/

4. При использовании для управления блокировками Синкома Д  или ДК  в конфигурации модуля ТУ430Б может указываться режим “Тип управления” как 0 так и 5. остальные настройки в конфигурации игнорируются.

5. перепрошивка и конфигурирование производятся с помощью программы Iset_Config.

Модуль доработанный – ТУ430Б

Доработка модулей ТУ430 V6.0  до ТУ430Б.

1. конструкция модуля и программное обеспечение позволяет использовать его в любом режиме без доработок.

2.. . При использовании для управления блокировками Синкома Д  или ДК  перевод модуля из режима ТУ в режим блокировок производится сменой режима “Тип управления”  с “0” в “5”.  При этом остальные настройки в конфигурации игнорируются.  Конфигурацию модуля можно задать так же с помощью файла config.txt . Строка T=0,1000,420,700 меняется на T=5,1000,420,700. Эта конфигурация будет иметь приоритет.

3.  конфигурирование производятся с помощью программы Iset_Config. Перепрошивка  и конфигурирование помощью файла config.txt производятся через USB интерфейс, простым копированием на диск файла TS430v6.bin и редактированием  файла config.txt соответственно.