Настройка приема данных измерений с прибора ТЭКОН-19

Контроллер Синком-Д может считывать данные измерений с измерителя ТЭКОН-19. Настройка канала опроса производится аналогично каналу MODBUS-RTU.

Отличия:

- Тип запроса всегда = 111 (признак протокола ТЭКОН)

- Количество считываемых регистров в запросе всегда = 1

- Тип регистра плав.точка или 32 битное измерение (остальные не реализованы)

- Рекомендуемая пауза в запросах не менее 50 мс

Не рекомендуется использовать в одном канале оба протокола (MODBUS и ТЭКОН)

Адрес адаптера (АИ-80) в протоколе ТЭКОН всегда установлен = 1.